江苏南自

LMK-100 系列

智能微机保护监控装置

技术和使用说明书

江苏南自继保电力科技有限公司

目          录

第二章技术性能指标	3

1.1应用范围	3

1.2功能特点	3

第二章技术性能指标	3

2.1工作环境条件	4

2.2绝缘性能	5

2.3抗电磁干扰性能	6

2.4机械性能	7

第三章选型说明	7

第四章功能配置	7

4.1速断保护	7

4.2定时限时过流保护	8

4.3过负荷告警	8

4.4零序保护	8

4.5变压器保护	8

4.6过电压保护	8

4.7低电压保护	8

4.8 PT断线告警	9

4.9反时限过流保护	9

4.10开入量输入	9

4.11事件记录	9

第五章结构安装与接线	11

5.1产品原理接线图	11

5.2背板尺寸效果图	12

5.3开孔尺寸图	13

第六章装置参数设置说明	14

6.1系统参数	14

6.2定值参数	15

第七章人机操作界面	17

7.1信号指示灯	17

7.2轻触小键盘	18

7.3汉字液晶	18

1 概述

1.1应用范围

LMK-100系列微机保护装置是集成保护、监视、控制、人机接口、通讯于一体，同时采用多处理器实现其高性能：32位高性能控制器（ARM）为硬件平台与现代最流行的操作系统为软件平台以提高装置的测量精度，加快保护响应速度。本系列装置广泛应用于电力系统和工业领域。

1.2功能特点

LMK-100 智能保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流互感器的信号，通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑，免维护设计，抗干扰性能好。

1装置结构简单小巧，扁平化，安装方便灵活，适合紧凑安装条件。

2采用高性能控制器，大容量存储器，使装置具备强大的数据处理能力。

3保护配合灵活齐全，各种保护功能均可以通过菜单控制自由投退。

4采用高度集成的硬件设计方案，大大降低了外部干扰，使装置更加可靠。

5装置大容量的存储器保证记录200次历史事件记录，记录内容详细，掉电不丢失数据。

6装置具备完善的动静态自检功能，在线监视装置各部分工作状况，保证了装置的工作可靠性。

7高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性以及长久的使用寿命。

8装置提供RS-485通讯总线接口，并向用户提供开放的通信协议，方便实现SCADA功能。

2技术性能指标

2.1工作环境条件

环境温度：   工作温度    -20℃～70℃

存储温度    -40℃～85℃

相对湿度：               5％～90％

大气压力：               70KPa～110KPa

海拔高度：               不大于 3500M

2.2电气技术参数

额定数据：   交流电流：  5A或1A   （下订单前注明）

交流电压： 110V或220V

工作频率： 50HZ/60HZ

工作电源： AC220(110)V,  ±20％

或DC220(110)V, ±20％

过载能力：   电流回路：长期运行   2In

10S        10In

1s         40In

功率消耗：  功率不大于  10W

整定范围：   电压：    0～299V

相间电流： 0.10A～99.99A

零序：    0.01A～5.99A

整定误差:    电流整定值误差: <3%

零序电流整定值误差：<0.5%

时间整定值误差     <4Oms或土1％

反时限时间整定值误：40ms或±2％

开入回路：  电压类型可定制，可选择装置内的提供电压（需在下单时说明）

开出接点：  触点输出点寿命50000次

通讯接口：  通讯接口RS－485，背后端子总线接口

2.3绝缘性能

绝缘电阻和介质强度

| 序号 | 实验部位 | 实验要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电流回路对地 | 绝缘电阻>500兆欧 | 用开路电压1000V摇表测 |
| 2 | 交流回路和电源回路之间 |  |  |
| 3 | 电源回路对地 |  |  |
| 4 | 开关量输入回路对地 |  |  |
| 5 | 开出回路对地 |  |  |
| 6 | 开关量输入和开出回路之间 |  |  |
| 序号 | 实验部位 | 实验要求 | 备注 |
| 1 | 电源回路对地 | 在正常试验大气条件 下，装置承受特定电压 | 无击穿及闪络元件 |
| 2 | 通讯回路对地 |  |  |
| 3 | 交流回路对地 |  |  |
| 4 | 交流回路和电源回路之间 |  |  |
| 5 | 开关量输入回路对地 |  |  |
| 6 | 开出回路对地 |  |  |

冲击电压

| 序号 | 实验部位 | 实验要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电流回路对地 | 在正常试验大气条件 下，装置承受 特定电压 | 用开路电压1000V摇表测 |
| 2 | 交流回路和电源回路之间 |  |  |
| 3 | 电源回路对地 |  |  |
| 4 | 开关量输入回路对地 |  |  |
| 5 | 开出回路对地 |  |  |
| 6 | 开关量输入和开出回路之间 |  |  |

耐湿热性能

装置能承受GB/T24239规定的恒定湿热试验，实给温度＋40℃士2℃相对湿度（93±3）％，试验时间48h、在实验结束前2h内根据2.3.1的要求，分别测量各回路间的绝缘，电阻应不小于1.5M欧介质耐压强度不低于2.3.2规定的介质强度试验电压幅值的75％。

2.4 抗电磁干扰性能

静电放电抗干扰度：

通过GB/T176262－1998标准、静电放电抗干状度4级试验。

射频电磁场辐射抗干扰度：

通过GB/T17626．3－1998标准、射频电磁场幅射抗干扰度3级试验
电快速瞬变脉冲群抗扰度：
通过GB/T17626．4－1998标准、电快速瞬变脉冲群抗扰度4级试验
浪涌冲击抗扰度：
通过GB／T17626．5－1998标准、浪涌冲击抗扰度4级试验
2.5机械性能
振动：
通过GB/T7261中162规定的严酷等级为I级的振动响应试验。
冲击：
通过GB/T7261中17．4规定的严酷等级为1级的冲击响应试验。
碰撞：
通过GB/T7261中第18章规定的严酷等级为I级的碰撞响应试验。

3.  装置选型说明

LMK  -  100 – 5A  DC220  P   N

通讯接口选择

开入量电压选择

装置工作电源选择

CT额定二次电流选择

产品系列号

公司代号

举例：

应用于电流互感器二次额定电流为5A，外部供电DC220V，使用装置内部提供的遥信电源，不需要R5485接口，立式安装，订货型号为：LMK－100－5ADC220PN

4．功能配置

4.1速断保护：

装置采样三相电流，与速断电流整定值进行比较，当有电流大于电流整定值时，经过可整定的延时后装置输出跳闸驱动。

4.2定时限过流保护：

装置采样三相电流，与过流电流整定值进行比较，当有电流大于电流整定值时，经过可整定的延时后装置输出跳闸驱动。

4.3过负荷告警：
装置采样三相电流，与过负荷电流定值进行比较，当测的电流大于整定值时，

经过可整定的延时后装置输出告警信号。

4.4零序保护：
装置采样零序电流，与零序电流整定值进行比较，当监测到的电流大于

整定值时，经过可整定的延时后装置输出相应命令，零序1保护为跳间驱动，零

序2为告警信号输出，用户可以分别选择跳闸与告警的投入或退出。

4.5变压器保护：
装置提供变压器保护，用户可根据现场状况选择变压器类型：干变或油变；

对应的保护：干变为高温告警与超温跳闸；油变为轻瓦斯告警与重瓦斯跳闸。装

置通过检测开关量输入进行故障的判定，经过可整定的延时时间，输出对应的警

信号或跳闸信号。

4.6过电压保护：
当装置检测Uab、Ubc，当有一个或多个线电压大于电压整定值时，经过可整

定的延时后装置输出相应命令，过压1保护为跳驱动，过压2为告警信号输出，用户可以分别选择跳闸与告警的投入或退出。

4.7低电压保护：
装置检测Uab、Ubc，当有一个或多个线电压大于低电压保护电压定值时判定

装置已正常投运；这时如果某一相电压小于低电压保护电压定值时，经过可整定

的延时后装置输出相应命令，低压1保护为跳闸驱动，低压2为告信号输出，用

户可以分别选择跳间与告警的投入或退出。

4.8 PT断线告：
装置检测Uab、Ubc线电压断线时，装置判别电压回路是否断线，其判据如下：
1，装置PT断线功能投入；
2，没有任何速断过流保护动作信号；
3，任意一相电流大于0．2A，线电压小于2V；

三个条件均满足，则判为PT断线，监测到PT断线后，装置自动发出告警信号。

4.9反时限过流保护：
   装置提供非常、一般、极端三种情况下的曲线类型选择，同时通过设置启动电流和时间倍数计算出跳闸动作的时间，当有电流大于电流整定值时，经过所计算的延时时间，装置输出跳闸驱动。

4.10开关量输入：
装置共具有7路开关量输入回路，输入回路由外部电源供电或者装置内部是

供（需下单前说明），电源电压可以由用户定制，一般没有特别说明，默认为外

部电源提供，例如装置工作电源为DC22N，则遥信的工作电源为外部提供DC220V。

装置已在硬件和软件上充分考虑了开关量采集的去抖动措施，没有特殊要求时装

置可以分辨到30ms的脉冲宽度，分牌精度为1ms。

4.11事件记录
   装置可以记录共200条历史事件记录。记录包括过流保护动作、开关量输入变位、设备故故障等各种类型事件，每条记录包含了事件发生的时标（精确到毫秒）事件发生时的各种交流输入量值、各路开关量输入状态等信息。由于事件信息记录于 FLASH芯片中，装置掉电并不会丢失事件信息。
   事件记录按照发生时间的先后顺序存储，当事件超过200条时，装置自动依次用最新的记录覆善最旧的记录。在装置的液晶屏幕上可以察看各条事件记录内容，也可以通过通讯总线上传记录。

5. 结构安装与接线

5.1产品原理接线图：

5.2背板尺寸效果图：

5.3开孔尺寸图：

6装置参数设定说明

装置需要设定的参数有三种，一种是系统参数：一种是定值参数；再一种是通道参数，三种参数分别在“参数”、“定值“校准”三个菜单中设定。由于通道参数设定是对装硬件交流通道的补偿，在装置出厂前就已设定完成，此处不再介绍。以下分别介绍系统参数、定值参数的设定。

6.1系统参数

装置在正式投运前，应正确输入系统参数以保证装置正常运行。系统参数包括：

通信地址：

通信地址是用于装置与上一级通信用的地址，在一个电力系统中，每一台电力装置所获得的地址都是唯一的，装置可选配RS－485通信口于装置背部端子引出，本装置的通信地址范围0~254.

保护CT变比：

保护CT变比是用于设置保护电流CT电流互感器的一次／二次比值，设置好变比后，主界面显示的即为一次值。本变比默认为0001，即为二次值。

零序CT变比：

零序CT变比是用于设置零序CT电流互感器的一次／二次比值，设置好变比后，主界面显示的即为一次值。本装置变比赋认为0001，即显示为二次值。

母线PT变比：

母线PT变比是用于设置PT电压互感器的一次／二次比值，设置好变比后・，主界面显示的即为一次值。本装置变比默认为0001，即显示为二次值。

跳闸时限：

本装置驱动为脉冲输出，跳闸时限用于调整跳闸输出宽度大小，赋认值为500ms。
   时钟设置：
   通过设置时钟，可清楚记录开关装置变化的时间，故障动作告警的时间，对系统电气量的变化时间一目了然，记录精确到ms级。
   系统密码：
   操作密码是保护装置的操作授权，进入“系统”、“定值”、校准”菜单修改参数时均需要输入正确的操作密码。保护装置出厂设置的操作密码是1324，操作密码的设置范围为0000～FFF修改操作密码后应牢记修改后的值，否则将无法进入上述菜单进行修改参数操作。
6.2定值参数
   定值参数包含了保护功能的所需控制参数，请参照电力系统短路电流计算结果等作为依据正确整定。

| 序号 | 定值名称 | 整定值说明 | 保护功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速断电流整定值 | 电流定值，整定范围：0～99．99A | 速断保护 |
| 2 | 速断电流延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s（一般设为0，） |  |
| 3 | 速断保护投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 4 | 过流保护整定值 | 电流定值，整定范围：0～99．99A | 过流保护 |
| 5 | 过流保护延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s |  |
| 6 | 过流保护投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 7 | 过负荷告警整定值 | 电流定值，整定范围：0－99．99A | 过负荷告警 |
| 8 | 过负荷告警延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s |  |
| 9 | 过负荷告警投退 | 可以选择“投入”、“退出”、 |  |
| 10 | 零序1保护整定值 | 电流定值，整定范围：0～5999A | 零序保护 |
| 11 | 零序1保护延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s |  |
| 12 | 零序1保护投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 13 | 零序2告警整定值 | 电流定值，整定范围：0－5.99A |  |
| 14 | 零序2告警延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s |  |
| 15 | 零序2告警投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 16 | 变压器类型 | 可以选择“干变”、“油变 | 变压器保护 |
| 17 | 超温跳闻延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s |  |
| 18 | 超温跳闸投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 19 | 高温告警延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s |  |
| 20 | 高温告投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 21 | 重瓦斯时时限 | 延时整定围：0－60.0s |  |
| 22 | 重瓦斯跳闸投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 23 | 轻瓦斯告警延时时限 | 限延时整定围：0－60.0s |  |
| 24 | 轻瓦斯告警投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 25 | 过压1跳间整定值 | 电压定值，整定范围：0－119．9V | 过压保护 |
| 26 | 过压1跳延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s |  |
| 27 | 过压1跳闻投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 28 | 过压2告警整定值 | 电压定值，整定围：0－119 V |  |
| 29 | 过压2告警延时时限 | 延时整定范：0－60.0s |  |
| 30 | 过压2告警投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 31 | 低压1跳整定值 | 电压定值，整定范围：0～119．9V | 低压保护 |
| 32 | 低压1的延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s |  |
| 33 | 低压1跳闻投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 34 | 低压2告警整定值 | 电压定值，整定范围：0～119．9V |  |
| 35 | 低压2告警延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s |  |
| 36 | 低压2告警投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 37 | PT断线延时时限 | 延时整定范围：0－60.0s | PT断线告警 |
| 38 | PT断线告警投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |
| 39 | 曲线类型 | 可以选择“极端”、＂一般”、“＂非常 | 反时限过流 |
| 40 | 启动电流 | 电流定值，整定范围：0－99．99A |  |
| 41 | 时间倍速 | 整定范围：0－60.0s |  |
| 42 | 反时限过流保护投退 | 可以选择“投入”、“退出” |  |

7人机界面操作
装置具有两种人机界面操作方式：一种是本机的人机界面，包括信号指示灯

轻触小键盘大屏幕汉字液晶。

7.1信号指示灯
装置面板有五个指示灯，分别是“运行＂、＂速断”、＂过流”、“跳间”“

告警”，分别指示运行状态、速断信号、过流信号、零序信号、跳间信号、告警

信号，装置正常运行时运行指示灯每隔1秒闪烁1次；装置发出跳间命令后，跳

闸指示灯保护点亮，一直到在主界面按退出键对装置进行复归时才被熄灭；装置

发出告警命令后，告警指示灯保护点亮，一直到在主界面按退出”键对装置进行

复归时才被熄灭。

7.2轻触小键盘
装置面板有6个轻触小键盘。

7.3汉字液晶
 装置液晶显示屏采用分层菜单显示方式，包括校准、参数、定值、记录、

测试、五个功能菜单。以下按不同菜单分别介绍
运行菜单

装置正上常上电时，液晶显示目动进入运行画面，显示保护装的实时控交流量，屏幕最下一行显示装置系时间，如上述几图所示，每间隔10s液晶自动翻页，显示下一屏的交流量

主菜单

在运行单中，按下“确认”键即进入主菜单，主菜单画面如上图所示。主菜单共六个选项，分别为：校准、参数、定值、记录、测试、退出，用户可通过按键移动进入光标选择要进入的菜单项，按下“确认”进入光标所在的子菜单。

校准菜单

由于通道参数设定是对装置硬件交流通道的补偿，在装置出前就已设定完成，此处不再介绍。

参数菜单

从主菜单进入到参数菜单后，液晶屏首先量示请入密码（密码初始值为1324，密码可在参数菜单里修改），按   或  进行对光标所在位置的加减，按“   或  ”则是移动光的位置，输入正确密码后，请“确以“进入下一级菜单进入了参数菜单后，可按  或  则是移动光标的位置，按确认”进入要修改的选项。进入了要修改的选项后，通过接键＂  或   进行加减。

定值菜单

从主菜单进入到定值菜单后，液晶屏首先品示请输入密码（密码初始值为1324密码可在参数菜单里修改）。

记录菜单

从主菜单进入到记录菜单。

测试菜单

用于测试调试人员进行测试，此处不再介绍。

重要提示
   感谢您使用工苏南自继保电力科技有限公司的产品，为了安全、正确、高效地使用本装置请您务必注意以下重要提示
1）在拆除装置包装后，请先认真阅读本说明书，务必照说明书的规定进行安装、调试和操作。
2）本装置只能由专业人土进行安装。
3）对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家将不承担任何责任。
4）为防止装置损坏，严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的芯片和器件。
5）请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。
6）装置在使用中应提供正确的额定电压，不能超过额定工作电压装置如出现异常或需维修，请及时与本公司服务热线联系。